附件：

# 医院空调系统设备情况

- 医院空调设备情况

1.1建筑情况

广东省大埔县人民医院创建于1949年，一期新住院大楼于2018年完成科室搬迁。整个改扩建占地总面积为2.5万平方米，住院大楼共14层，建筑面积43000平方米.住院楼东向一楼消毒供应室，二楼血液透析中心，六楼产房，七楼NICU(准备中)，十一楼ICU,十二楼层流手术室为净化区域，空调为净化空调。其它区域为中央空调单冷机。

| 序号 | 楼宇 | 楼层数（含地下层数） | 建筑面积㎡ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体楼 | 13（含地下1层停车场） | 43000 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 全院总计 |  |  | 43000 |  |

1.2 医院空调系统配置情况

医院空调系统含中央空调系统、净化区域净化空调系统等，其中医院住院部共有中央空调主机3台、中医空调风机盘管约660台、净化空调室外机16台。

1.2.4中央空调、净化空调系统配置清单

| 净化机组参数表（两管制、再热、电极式加湿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 总送风量 | 新风量 | 机外余压 | 制冷量 | 再热量（PTC) | 加湿量 | 深度除湿 | 电机变频 | 电机功率 | 供应区域 |
|  | m³/h | m³/h | Pa | kw | kw | kg/h | kw |  | kw |  |
| AHU-101 | 14000 | 3500 | 750 | 130 | 30（6+12+12） | 26 | 8.8（4.4+4.4） | 变频 | 11.0 | 检查、包装及灭菌区和无菌物品存存放区 |
| PAU-601 | 8000 | 8000 | 750 | 152 | 33（5.5+11+16.5） | 21 | 2*5.0 | 变频 | 5.5 | 分娩室、手术室、隔离特产 |
| AHU-601 | 7000 | 1800 | 750 | 62 | 24（4+8+12） | 13 | 7.4（3.7+3.7） | 变频 | 5.5 | 洁净走廊、换车、检查室、药品间、无菌器械间、无菌敷料间、待产室、被服间 |
| AHU-1101 | 27000 | 7000 | 750 | 235 | 55（8+16+31） | 43 | 14（7.0+7.0） | 变频 | 22.0 | ICU中心 |
| RAU-1301 | 3000 | 1000 | 850 | 12 | 6（3+3） | 7.6 | / | 变频 | 2.2 | OR01(正负压手术室）Ⅲ级 |
| RAU-1302 | 5000 | 1600 | 750 | 24 | 9（3+6） | 13 | / | 变频 | 4.0 | OR02、OR03(手术室）Ⅲ级 |
| RAU-1303 | 12000 | 1200 | 750 | 12 | 12（2+4+6） | 10 | / | 变频 | 7.5 | OR04(手术室）Ⅰ级 |
| RAU-1304 | 12000 | 1200 | 750 | 12 | 12（2+4+6） | 10 | / | 变频 | 7.5 | OR05(DSA手术室）Ⅰ级 |
| RAU-1305 | 11000 | 1000 | 750 | 12 | 12（2+4+6） | 10 | / | 变频 | 7.5 | OR06(手术室）Ⅰ级 |
| RAU-1306 | 6000 | 1600 | 750 | 24 | 9（3+6） | 13 | / | 变频 | 4.0 | OR07、OR08(手术室）Ⅲ级 |
| RAU-1307 | 6000 | 1600 | 750 | 24 | 9（3+6） | 13 | / | 变频 | 4.0 | OR09、OR10(手术室）Ⅲ级 |
| RAU-1308 | 5000 | 1600 | 750 | 24 | 9（3+6） | 13 | / | 变频 | 4.0 | OR11、OR12(手术室）Ⅲ级 |
| RAU-1309 | 6000 | 1300 | 750 | 28 | 12（2+4+6） | 13 | / | 变频 | 4.0 | 清洁走道、腔镜清洗 |
| RAU-1310 | 16000 | 4000 | 750 | 67 | 33（5.5+11+16.5） | 32 | / | 变频 | 11.0 | 洁净走道及其辅房 |
| RAU-1311 | 16000 | 4000 | 750 | 67 | 33（5.5+11+16.5） | 32 | / | 变频 | 11.0 | 洁净走道及其辅房 |
| PAU-1301 | 10000 | 10000 | 650 | 190 | / | / | 2*5.0 | 变频 | 7.5 | RAU1309、RAU1310、RAU1311 |
| PAU-1302 | 11000 | 11000 | 650 | 210 | / | / | 2*7.5 | 变频 | 7.5 | RAU1301、RAU1308 |
| 备注：RAUXXX-为集中新风循环机组；PAUXXX-为新风预处理机组；AHUXXX-为自取新风循环机组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.5空调末端风柜系统清单

| 吊顶式新风机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 风量（m³/h） | 机外余压（Pa） | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 电机功率（kw） | 电源（V） |
| PAU101 | 吊顶式新风机 | － | 1 | 3000 | 400 | 44 | 35 | 2.2 | 380 |
| PAU201 |  | － | 1 | 4000 | 400 | 58 | 47 | 2.2 | 380 |
| PAU602 |  | － | 1 | 3000 | 400 | 44 | 35 | 2.2 | 380 |
| PAU1101 |  | － | 1 | 3000 | 400 | 44 | 35 | 2.2 | 380 |

1.2.6排气扇系统配置情况

| 排气扇参数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 设备名称 | 风量（m³/h） | 压损（Pa） | 数量 | 电源（V） | 备注 |
| 首层消毒供应中心 | 排气扇 | 300 | 150 | 8 | 220 |  |
| 二层血液透析中心 | 排气扇 | 300 | 150 | 19 | 220 |  |
| 六层产料 | 排气扇 | 300 | 150 | 13 | 220 |  |
| 十一层ICU | 排气扇 | 300 | 150 | 10 | 220 |  |
| 十二层手术部 | 排气扇 | 300 | 150 | 15 | 220 |  |

1.2.7风机盘管系统配置情况

| 风机盘管参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 设备名称 | 设备编号 | 设备型号 | 数量（台） | 风量（m³/h） | 机外静压（Pa） | 制冷量（kw） | 制热量（kw） | 电机功率（kw） | 电源（V） | 方形散流器（mm) | 可开加网回风口（mm) |
| 首层消毒供应中心 | 风机盘管 | FP-51 | TCR-500E | 6 | 640 | 50 | 4.1 | 8.3 | 0.065 | 220 | 400×400 | 500×320 |
|  |  | FP-68 | TCR-600E | 6 | 780 | 50 | 4.9 | 9.6 | 0.093 | 220 | 400×400 | 630×320 |
|  |  | FP-102 | FP-1200E | 4 | 1540 | 50 | 10.3 | 18.3 | 0.22 | 220 | 400×400 | 800×320 |
| 二层血液透析中心 | 风机盘管 | FP-51 | TCR-500E | 5 | 640 | 50 | 4.1 | 8.3 | 0.065 | 220 | 400×400 | 500×320 |
|  |  | FP-68 | TCR-600E | 10 | 780 | 50 | 4.9 | 9.6 | 0.093 | 220 | 400×400 | 630×320 |
|  |  | FP-102 | FP-1200E | 14 | 1540 | 50 | 10.3 | 18.3 | 0.22 | 220 | 400×400 | 800×320 |
| 六层产料 | 风机盘管 | FP-51 | TCR-500E | 11 | 640 | 50 | 4.1 | 8.3 | 0.065 | 220 | 400×400 | 500×320 |
|  |  | FP-68 | TCR-600E | 7 | 780 | 50 | 4.9 | 9.6 | 0.093 | 220 | 400×400 | 630×320 |
| 十一层ICU | 风机盘管 | FP-51 | TCR-500E | 8 | 640 | 50 | 4.1 | 8.3 | 0.065 | 220 | 400×400 | 500×320 |
|  |  | FP-68 | TCR-600E | 5 | 780 | 50 | 4.9 | 9.6 | 0.093 | 220 | 400×400 | 630×320 |
| 十二层手术部 | 风机盘管 | FP-51 | TCR-500E | 7 | 640 | 50 | 4.1 | 8.3 | 0.065 | 220 | 400×400 | 500×320 |
|  |  | FP-68 | TCR-600E | 13 | 780 | 50 | 4.9 | 9.6 | 0.093 | 220 | 400×400 | 630×320 |

1.2.8排风机系统配置情况

| 排风机参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | 风量（m³/h） | 压损（Pa） | 设备名称 | 联动方式 | 数量 | 电源（V） | 供应区域 |
| 一层消毒供应中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| EAF-101 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 供应室无菌存放 |
| EAF-102 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 设备排风 |
| EAF-103 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 检查包装及灭菌区 |
| EAF-104 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 低温灭菌 |
| 六层产料 |  |  |  |  |  |  |  |
| EAF-601 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 隔离待产室 |
| EAF-602 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 隔离待产室 |
| EAF-603 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 分娩室 |
| EAF-604 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 分娩室 |
| EAF-605 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 手术室 |
| EAF-606 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 手术室 |
| EAF-607 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 洁净走廊 |
| 十一层ICU |  |  |  |  |  |  |  |
| EAF-1101 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | ICU隔离病房 |
| EAF-1102 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | ICU隔离病房 |
| EAF-1103 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 纤支镜清洗间 |
| EAF-1104 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | ICU大厅 |
| EAF-1105 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 血气分析室 |
| EAF-1106 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | ICU处置室 |
| 十二层手术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| EAF-1201 | 1200 | 340 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | OR01 正负压 |
| EAF-1202 | 500 | 330 | 高心排风机 | RAU-1301联动 | 1 | 220 | OR01 正负压 |
| EAF-1203 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1302联动 | 1 | 220 | OR02 |
| EAF-1204 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1302联动 | 1 | 220 | OR03 |
| EAF-1205 | 800 | 280 | 高心排风机 | RAU-1303联动 | 1 | 220 | OR04 |
| EAF-1206 | 800 | 280 | 高心排风机 | RAU-1304联动 | 1 | 220 | OR05 |
| EAF-1207 | 800 | 280 | 高心排风机 | RAU-1305联动 | 1 | 220 | OR06 |
| EAF-1208 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1306联动 | 1 | 220 | OR07 |
| EAF-1209 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1306联动 | 1 | 220 | OR08 |
| EAF-1210 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1307联动 | 1 | 220 | OR09 |
| EAF-1211 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1307联动 | 1 | 220 | OR10 |
| EAF-1212 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1308联动 | 1 | 220 | OR11 |
| EAF-1213 | 500 | 280 | 高心排风机 | RAU-1308联动 | 1 | 220 | OR12 |
| EAF-1214 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 麻醉复苏 |
| EAF-1215 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 应急消毒 |
| EAF-1216 | 1200 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 洁净走廊 |
| EAF-1217 | 500 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 麻醉药品间 |
| EAF-1218 | 800 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 腔镜清洗 |
| EAF-1219 | 800 | 280 | 高心排风机 | 开关启停 | 1 | 220 | 腔镜消毒 |

1.2.9模块化风冷式冷（热）水机组系统配置情况

| 模块化风冷式冷（热）水机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 名义制冷量(kw) | 名义制热量(kw) | 制冷输入功率(kw) | 制热输入功率(kw) | 电源（V） | 区域 |
| 14 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA401XH | 16 | 130.0 | 140.0 | 39.0 | 42.0 | 380 | 天台 |

1.2.10净化空调系统配置情况

| 净化空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 额定频率（Hz) | 额定电压（V） | 供冷量（W) | 供热量（W) | 输入功率（W) | 机外静压（Pa） | 风量（m³/h） | 区域 |
| 1 | 净化空调 | FP-204WA | 12 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 供用室 |
| 2 | 净化空调 | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 | 血透中心 |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 3 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 3 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
|  |  | FP-204WA | 15 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 |  |
| 6 | 净化空调 | FP-68WA | 7 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 | 产房 |
|  |  | FP-102WA | 5 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 5 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 3 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
|  |  | FP-204WA | 2 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 |  |
| 11 | 净化空调 | FP-68WA | 4 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 | ICU |
|  |  | FP-102WA | 3 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 2 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 2 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
|  |  | FP-204WA | 1 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 |  |
| 12 | 净化空调 | FP-68WA | 6 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 | 手术室 |
|  |  | FP-102WA | 5 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 3 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 3 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
|  |  | FP-204WA | 2 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 |  |

1.2.11风柜系统配置情况

| 风柜参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 设备编号 | 型号 | 数量（台） | 风量（m³/h） | 机外静压（Pa） | 电机功率(kw) | 电加热功率(kw) | 加湿量（kg/h） | 供冷量(kw) | 转速(rpm) | 区域 |
| 1楼 |  | TMC1317CHW | 1 | 14000 | 750 | 11 | / | 25 | 130.6 | 2189 | 消毒间、打包间 |
| 6楼 | PAU-601 | TMC1015CHW | 2 | 8000 | 750 | 7.5 | / | 25 | 152.58 | 3516 | 产科 |
| 11楼 |  | TMC1622CHW | 1 | 27000 | 750 | 18.5 | / | 45 | 237.05 | / | ICU |

1.2.12中央空调主机系统配置情况

| 负一楼中央空调主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产品型号 | 数量（台） | 制冷量(kw) | 额定功率(kw) | 制冷剂/充注量(kg) | 额定电压（V) | 额定频率（Hz) | 蒸发器额定水量（m³/h） | 冷凝器额定水量（m³/h） |
| 格力离心式冷水机组 | LSBLX500SE | 2 | 1758 | 274/291 | R134a/575 | 380 | 50 | 302 | 378/352 |
| 格力离心式冷水机组 | LSBLX350SE | 1 | 1231 | 201/214 | R134a/425 | 380 | 50 | 212 | 265/248 |

1.2.13冷冻（却）泵系统配置情况

| 公司 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 频率（Hz) | 功率(kw) | 电压（V) | 转速（r/min) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海凯泉泵业 | 冷冻泵 | JM1 180M-2 V1 | 3 | 50 | 22 | 380/660 | 2940 | 三相异步电动机 |
|  | 冷却泵 |  | 3 | 50 | 22 | 380/660 | 2940 |  |
| 南方泵业股份有限公司 | 冷冻泵 | YE2-225S-4 | 4 | 50 | 37 | 380 | 1480 | 高效率三相异步电动机 |
|  | 冷却泵 |  | 4 | 50 | 37 | 380 | 1480 |  |

1.2.14菱电牌冷却塔系统配置情况

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 流量（m³/h） | 风机（mm) | 转速（r/min) | 电机(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菱电牌冷却塔 | RT-1250LMB | 2 | 1250 | 2400 | 320 | 7.5 4P |

1.2.15冷却塔水泵系统配置情况

| 名称 | 型号 | 数量（台） | 电机(kw) | 电压（V) | 频率（Hz) | 转速(rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔水泵 | / | 5 | 7.5 | 380 | 50 | 1450 |

1.2.16格力中央空调系统配置情况

| 格力中央空调参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 额定频率（Hz) | 额定电压（V） | 供冷量（W) | 供热量（W) | 输入功率（W) | 机外静压（Pa） | 风量（m³/h） | 供应区域 |
| 负1楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 2 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 机房 |
| 1楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 20 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 中药房、西药房、大厅、收费处 |
| 2楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 27 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 内六科（西向）、治疗室、器材室、仓库 |
|  |  | FP-102WA | 5 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
| 3楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 56 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 呼吸与危重症医学科（内二科）（西向）、五官科、中医科、康复科、门诊输液厅（东向） |
|  |  | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-136WA | 5 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 3 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 4楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 54 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 内一科（西向）、妇科、口腔中心、远程会诊中心、打印出生证（东向） |
|  |  | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-170WA | 6 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 5楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 50 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 内五科（西向）、康复医学中心（东向） |
|  |  | FP-68WA | 3 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 4 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 5 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 6楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 28 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 产科（西向） |
|  |  | FP-102WA | 5 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
| 7楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 27 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 儿一科（含儿科门诊）（西向） |
|  |  | FP-102WA | 5 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-68WA | 2 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
| 8楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 50 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 儿二科（含儿科门诊）（西向）、神经外科（东向） |
|  |  | FP-68WA | 3 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 4 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 5 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 9楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 50 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 骨一科（西向）、骨二科（东向） |
|  |  | FP-68WA | 3 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 4 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 5 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 10楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 50 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 普外科、泌尿处科、电梯大厅 |
|  |  | FP-68WA | 3 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
|  |  | FP-102WA | 4 | 50 | 220 | 5558 | 8720 | 96 | 12 | 1020 |  |
|  |  | FP-136WA | 4 | 50 | 220 | 7282 | 11381 | 134 | 12 | 1360 |  |
|  |  | FP-170WA | 5 | 50 | 220 | 9093 | 14218 | 152 | 12 | 1700 |  |
| 11楼 | 风机盘管 | FP-204WA | 27 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 西向办公区域 |
|  |  | FP-68WA | 1 | 50 | 220 | 3720 | 5982 | 62 | 12 | 680 |  |
| 12楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 3 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 医务电梯 |
| 13楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 2 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 电梯机房 |
| 14楼 | 风机盘管 | FP-204WA/G | 4 | 50 | 220 | 11000 | 18000 | 189 | 12 | 2040 | 电梯机房 |

1.2.17走廊排烟机：19台

- 服务内容

中标人负责采购人空调系统的运维服务，主要服务范围包括但不限于如下内容：

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 主要内容 （包括但不限于） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 运行、维保、维修等 | 净化空调和中央空调系统（主机、泵组、末端、管网、水质、新风系统、净化系统等）等运营服务和维修维保。 | 新住院大楼 |
| 2 | 值守管理 | 值班管理 | 24小时系统运行的监控管理 | 院本部值班室 |

- 设施、设备日常运营管理要求

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调运行管理 | 1.建立适合实际需求的中央空调运维管理体系（含值班运行管理计划、节能运行方案、系统安全管理方案、中央空调系统维护保养管理、中央空调系统应急预案、工具配置）。 2.对中央空调机房系统设备进行日常维修维护管理，提供制冷、采暖运行并保障中央空调机房设备在服务期内稳定运行（管理范围包括但不限于主机、水质管理、空调管道、阀门、泵组、冷却塔、新风系统及末端等）。 |
| 2 | 机房系统设备维护保养 | 1、按设备保养标准进行每日、每周、每月、每季度、每年度中央空调的维护保养项目（保养范围包括但不限于主机、水质管理、空调管道、阀门、泵组、冷却塔、新风系统及末端等、风管清洗、末端清洗）。 2. 初效、新(回)风过滤网维护。按《中央空调系统可清洗空气过滤器统计表》内容制定初效、新（回）风过滤网清洗计划，定期清洗过滤网，保证清洁、通畅；制定低、中效过滤器更换计划，做好清洗、更换的记录和报告。(高、中、低效过滤器材料费由中标人承担) |
| 3 | 中央空调系统水质管理 | 1.冷冻水系统：管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻、日常水质处理、清洗主管路Y型过滤阀等。 2.冷却水系统：管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻、日常水质处理、清洗主管路Y型过滤阀、冷却塔（含填料）等。 3.水质标准须达如下指标（国家标准有更新或更改则按其最新标准执行，如GB50050-2017工业循环冷却水处理设计规范）： 检测项目; 单位; 冷却循环水水质要求; 冷冻循环水水质要求. pH(25℃）; 6.8~9.5; 8.0~9.0. 浊度; NTU; ≤20; ≤20. 钙硬度+总碱度（以CaCO3计）; mg/L; ≤1100; /. 总铁; mg/L; ≤2.0; /. 总铜; mg/L; ≤0.1; /. 细菌数; 个/ml; ＜ 1×105; ＜ 1×105. 钢腐蚀率; mm/a; /; ＜ 0.075. 铜腐蚀率; mm/a; /; ＜ 0.005. 4、每年供冷、供暖期各提供一次由第三方专业检测机构出具的水质合格报告。 |
| 4 | 中央空调巡查管理 | 1.建立实施巡查管理制度，及时察觉、解决空调系统的问题，并做好记录。 2.建立末端空调效果监测制度。 |
| 5 | 净化空调巡查与维护 | 对医院手术室、产房、供应室、ICU、NICU、血液透析中心、六个洁净区域的机组制冷、暖设备及末端设备（如净化空调、通风及其自控系统，弱电、音视频、背景音乐系统，医气系统、照明系统，供配电系统（包括IT电源），自动控制系统（包括门禁、电动门），建筑基础设施（门、窗、锁具、给排水设施等），每日、每周、每月、每季度、每年度巡检、维护保养、应急抢修工作，各种记录应及时、完整、不遗漏、不出错，资料保存完好（要求提供配套服务规程），交接要清楚。 |

- 运营管理服务具体要求

4.1技术与服务支持

4.1.1提供365×24小时技术人员值守服务，提供全天24小时的技术维修、咨询服务、故障服务受理，20分钟内技术人员必须到现场。维修、保养人员需具有电工、制冷与空调的特种作业操作证。

4.1.2设专门的售后服务管理部门，20分钟内到达现场，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。工作日主体楼手术室需有驻场人员值班。

4.1.3备品备件：合同执行期内医院空调系统故障维修一切费用（医院中央空调的大修或200元以上单个配件除外）由中标人承担，含中央空调主机、系统、末端、新风系统、净化系统等。

4.2其他服务要求

4.2.1合同执行期间所需的相关管理与技术人力，全部由中标人承担。

4.2.2投标人须负责日常维护所需的备品备件提供。

4.2.3 投标人须承担所有派驻岗位人员的安全及设备设施的安全责任。